        Ostrowiec Św. dn. 05.12.2019

Opis przedmiotu zamówienia dotyczące: Konserwację systemu alarmowego pożarowego.

1. Przedmiotem zapytania jest okresowe tzn. jeden raz na kwartał kalendarzowy sprawdzenie i dokonanie wszelkich niezbędnych poprawek, w szczególności:
a) sprawdzenie poprawności działania czujek, wskaźników zadziałania urządzeń uruchamianych ręcznie (ROP-ów);
b) sprawdzanie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich;
c) sprawdzenie, czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne;
d) sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych;
e) sprawdzenie poprawności działania urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z odpowiednią władzą albo właściwym alarmowym centrum odbiorczym;
f) sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego;
g) sprawdzenie czy SAP jest całkowicie w stanie gotowości do pracy.

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy także :
a) konserwacja oraz utrzymanie sprawności eksploatacyjnej urządzeń oddymiających (trzy okna),
b) konserwacja oraz utrzymanie sprawności technicznej centrali telefonicznej w budynku DPS,
konserwacja oraz utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia awaryjnego w budynku DPS, w tym również dokonanie minimum jeden raz w roku pomiarów prawidłowości tego oświetlenia,
dokonanie pomiarów wydajności instalacji wentylacji w korytarzach na I, II i III pietrze budynku Domu Pomocy Społecznej- minimum jeden raz w roku,
e) Zleceniobiorca przeprowadzi szkolenie w zakresie prawidłowej obsługi centrali [ SAP, pracownikom Domu Pomocy Społecznej lub świadczących usługi na rzecz Domu Pomocy Społecznej, a których zakres obowiązków będzie wymagał obsługi sygnalizacji alarmu pożarowego:
- nowo przyjętym – przed rozpoczęciem ich pracy na terenie DPS,
- już zatrudnionym – nie rzadziej niż co pół roku.
      f) Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy podpisane oświadczenie, stanowiące
        potwierdzenie przeprowadzania szkolenia. Druk oświadczenia stanowi Załącznik Nr1.
        do niniejszej Umowy.
      g) przeprowadzenie pomiarów szczelności jonizacyjnych czujek dymu zainstalowanych w
     obiekcie Domu Pomocy Społecznej.
 h) sprawdzenie prawidłowości działania wyłącznika przeciwpożarowego w budynku.